*Förordningsförslag*

**1. Statsrådets förordning om gasanordningar**

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 4 och 12 § i gasanordningslagen (xxx/2018):

1 §

*Tillämpningsområde*

I denna förordning finns bestämmelser om de säkerhetskrav som gäller i gasanordningslagen (xxx/2018) avsedd utrustning till gasanordningar som förbränner flytgas eller naturgas samt om gasanordningarnas drifttryck och gasernas egenskaper.

2 §

*Slangar*

Om en gasslang används för anslutningen av gasanordningen, ska slangen vara avsedd för sådan gas som ska förbrännas och den ska tåla kontinuerlig inverkan av gasen i fråga.

Gasslangen ska vara avsedd för objektets högsta tillåtna drifttryck.

Tryckbeständigheten för en gasslang för hushållsbruk ska vara minst 15 bar och den inre diametern i slangen ska vara 10 millimeter.

Mellantrycksslangar för hushållsbruk ska vara lämpade att användas vid en temperatur på ner till −30 grader Celsius.

Av märkningarna på slangen ska framgå slangens lämplighet för den gas som ska förbrännas, högsta tillåtna drifttryck och driftstemperaturområdet samt slangens tillverkningsår.

3 §

*Tryckregulatorer för flytgasanordningar*

Det nominella trycket för en tryckregulator som ansluts till gasflaskan för en gasanordning som används i hushåll ska vara 30 millibar och regulatortrycket får inte vara reglerbart. Tryckregulatorerna ska fungera säkert i −30 grader Celsius och lämpa sig för användning i de temperaturer som de i sina driftsförhållanden blir utsatta för.

På en tryckregulator ska på ett bestående sätt märkas ut

1) tillverkarens eller importörens namn eller varumärke,

2) det nominella utloppet kilogram per timme propan,

3) det nominella trycket 30 millibar,

4) regulatorns tillverkningsår.

Tryckregulatorn ska åtföljas av en bruksanvisning.

4 §

*Gasanordningarnas drifttryck*

Det nominella trycket för gasanordningar som fungerar med flytgas och som är avsedda för användning inomhus i hushåll ska vara 30 millibar. Anordningarna ska fungera klanderfritt när det råder ett tryck på 28−35 millibar i deras inloppsstuts.

Det nominella trycket i gasanordningar som fungerar med naturgas och ska användas i hushåll ska vara 20 millibar. Anordningen ska fungera klanderfritt, när naturgasens inloppstryck är 17 – 25 millibar.

6 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den april 2018.

Helsingfors den april 2018

Arbetsminister

Ledande sakkunnig

**2. Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om säkerhet vid hantering av naturgas**

I enlighet med statsrådets beslut

*upphävs* i statsrådets förordning om säkerhet vid hantering av naturgas (551/2009) 3 § 3 mom. och i bilaga II till förordningen 1 och 4 mom. under punkt 8.1,

*ändras* 3 § 2 mom. och rubriken för punkt 8.1 i bilaga II som följer:

3 §

**Förhållande till annan lagstiftning**

Bestämmelser om förbrukningsapparater för gas finns i gasanordningslagen (xxxx/2018).

Denna förordning träder i kraft den april 2018.

Helsingfors den april 2018

Arbetsminister

Ledande sakkunnig

**Bilaga II Tekniska krav för distributions- och driftsrörsystem för naturgas**

8 Gasanordningar och gasbrännare samt fogandet av dem till rörsystemet

8.1 Gasanordningar som är konstruerade särskilt för industriellt bruk

**3.** **Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om säkerhetskraven för flytgasanläggningar**

I enlighet med statsrådets beslut

*upphävs* i statsrådets förordning om säkerhetskraven för flytgasanläggningar (858/2012) 51 och 53 § samt punkterna 3−5 i bilagan,

*ändras* 3 § 2 mom. som följer:

3 §

**Förhållande till annan lagstiftning**

Bestämmelser om förbrukningsapparater för gas finns i gasanordningslagen (xxxx/2018).

Denna förordning träder i kraft den april 2018.

Helsingfors den april 2018

Arbetsminister

Ledande sakkunnig

**4. Statsrådets förordning om ändring av 8 § i statsrådets förordning om godkännande av rörelser för installation och service av naturgas-, flytgas- och oljeeldningsaggregat samt för besiktning av underjordiska oljecisterner**

I enlighet med statsrådets beslut

*ändras* i statsrådets förordning om godkännande av rörelser för installation och service av naturgas-, flytgas- och oljeeldningsaggregat samt för besiktning av underjordiska oljecisterner (558/2012) 8 § 1 mom. 2 och 3 punkten som följer:

8 §

**Arbeten som får utföras utan godkännande**

Följande installationer och service får utföras utan ett godkännande som avses i denna förordning:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) små flytgasinstallationer där flytgasen genom slang leds till en förbrukningsanordning som avses i gasanordningslagen (xxxx/2018); utom när det gäller båtar och bostadsfordon får det i installationen ingå ett eventuellt prefabricerat genomförings- och fördelningsstycke av metall med behövliga avstängningsventiler,

3) små gasinstallationer där en förbrukningsanordning som avses i gasanordningslagen genom en slang ansluts till ett fast rörsystem.

Denna förordning träder i kraft den april 2018.

Helsingfors den april 2018

Arbetsminister

Ledande sakkunnig

*Parallelltexter*

**2. Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om säkerhet vid hantering av naturgas**

I enlighet med statsrådets beslut

*upphävs* i statsrådets förordning om säkerhet vid hantering av naturgas (551/2009) 3 § 3 mom. och i bilaga II till förordningen 1 och 4 mom. under punkt 8.1,

*ändras* 3 § 2 mom. och rubriken för punkt 8.1 i bilaga II som följer:

|  |  |
| --- | --- |
| Gällande lydelse | Föreslagen lydelse |
|  |  |
| 3 §  *Förhållande till annan lagstiftning*  I gasanordningsförordningen (1434/1993) föreskrivs om förbrukningsapparater för gas.  *I handels- och industriministeriets beslut om gasmonteringar (1286/1993) föreskrivs om gasmonteringar.* | 3 §  *Förhållande till annan lagstiftning*  *Bestämmelser om förbrukningsapparater för gas finns i gasanordningslagen (xxxx/2018).*  (upphävs) |
|  | *Denna förordning träder i kraft den 2018 .* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Bilaga II**  **Tekniska krav för distributions- och driftsrörsystem för naturgas** | **Bilaga II**  **Tekniska krav för distributions- och driftsrörsystem för naturgas** |
| 8 Gasanordningar och gasbrännare samt fogandet av dem till rörsystemet | 8 Gasanordningar och gasbrännare samt fogandet av dem till rörsystemet |
| 8.1 Gasanordningarnas krav och CE-märkning | 8.*1.* ***Gasanordningar som är konstruerade särskilt för industriellt bruk*** |
| *Alla de gasanordningar som släpps ut på marknaden och tas i bruk ska uppfylla de väsentliga krav som fastställs i gasanordningsförordningen (1434/1993).* | (upphävs) |
| *Det nominella trycket i en gasanordning som fungerar med naturgas och ska användas i hushåll bör vara 20 mbar. Anordningen bör fungera klanderfritt, när naturgasens inloppstryck är 17 – 25 mbar.* | (upphävs) |

**3. Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om säkerhetskraven för flytgasanläggningar**

I enlighet med statsrådets beslut

*upphävs* i statsrådets förordning om säkerhetskraven för flytgasanläggningar (858/2012) 51 och 53 § samt punkterna 3 – 5 i bilagan*,*

*ändras* 3 § 2 mom. som följer:

|  |  |
| --- | --- |
| Gällande lydelse | Föreslagen lydelse |
|  |  |
| 3 §  *Förhållande till annan lagstiftning* | 3 §  *Förhållande till annan lagstiftning* |
| Bestämmelser om förbrukningsapparater för gas finns i gasanordningsförordningen (1434/1993). | Bestämmelser om förbrukningsapparater för gas finns i *gasanordningslagen (xxxx/2018).* |
|  |  |
| 51 §  *Förbrukningsapparater* | (upphävs) |
| *I en förbrukningsapparat ska det finnas en flamkontrollanordning.*  *Flamkontrollanordning krävs dock inte, om anläggningens övriga kontinuerliga tändningskälla eller fortgående processtemperatur ovanför gasens antändningsgräns garanterar att gasen brinner utan störningar. Flamkontrollanordning krävs inte heller i en förbrukningsapparat med öppen låga som används under kontinuerlig personlig övervakning.* |  |
| 53 §  *Slangar* | (upphävs) |
| *Om en gasslang används för anslutningen av gasanordningen, ska slangen vara avsedd för flytgasbruk och för objektets största tillåtna drifttryck. I kalla förhållanden ska säkerställas att slangen är avsedd att användas i sådana förhållanden.* |  |
|  | *Denna förordning träder i kraft den 2018.* |
|  |  |
| Bilaga | Bilaga |
| **Ringa användning av flytgas** | **Ringa användning av flytgas** |
|  |  |
| *3. Förbrukningsapparater* | (upphävs) |
|  |  |
| *Förbrukningsapparater ska ha en flamkontrollanordning. Flamkontrollanordning krävs inte i sådana apparater som endast är avsedda att användas utomhus under uppsikt.*  *Flytgasapparater ska lämpa sig för användning i de temperaturer som de blir utsatta för i användningsförhållanden.*  *Det nominella trycket för apparater som är avsedda för användning inomhus i hushåll ska vara 30 millibar. Apparaterna ska fungera klanderfritt när det råder ett tryck på 28-35 millibar i deras inloppsstuts.* |  |
|  |  |
| *4. Flytgasslangar* | (upphävs) |
|  |  |
| *Flytgasslangarna ska klara av kontinuerlig inverkan av flytgas och de ska vara avsedda för flytgasbruk. Mellantrycksslangar för hushållsbruk ska vara lämpade att användas vid en temperatur på ner till -30 grader Celsius.*  *Den inre diametern i en slang för hushållsbruk ska vara 10 millimeter och tryckbeständigheten minst 15 bar.*  *Av märkningarna på slangen ska framgå slangens lämplighet för flytgas, högsta tillåtna drifttryck och driftstemperaturområdet samt slangens tillverkningsår.* |  |
|  |  |
| *5. Tryckregulatorer* | (upphävs) |
|  |  |
| *Det nominella trycket för en tryckregulator som används i hushåll ska vara 30 millibar och regulatortrycket får inte vara reglerbart. Tryckregulatorerna ska fungera säkert i -30 grader Celsius och lämpa sig för användning i de temperaturer som de i sina driftsförhållanden blir utsatta för.*  *På en tryckregulator ska på ett bestående sätt märkas ut*  *1) tillverkarens eller importörens namn eller varumärke,*  *2) det nominella utloppet kilogram per timme propan,*  *3) det nominella trycket 30 millibar,*  *4) regulatorns tillverkningsår.*  *Med tryckregulatorn ska följa en bruksanvisning.* |  |
|  |  |

**4. Statsrådets förordning om ändring av 8 § i statsrådets förordning om godkännande av rörelser för installation och service av naturgas-, flytgas- och oljeeldningsaggregat samt för besiktning av underjordiska oljecisterner**

I enlighet med statsrådets beslut

*ändras* i statsrådets förordning om godkännande av rörelser för installation och service av naturgas-, flytgas- och oljeeldningsaggregat samt för besiktning av underjordiska oljecisterner (558/2012) 8 § 1 mom.2 och 3 punkten som följer:

|  |  |
| --- | --- |
| Gällande lydelse | Föreslagen lydelse |
|  |  |
| 8 §  *Arbeten som får utföras utan godkännande* | 8 §  *Arbeten som får utföras utan godkännande* |
| Följande installationer och service får utföras utan ett godkännande som avses i denna förordning:  ------------------------------------------------------  2) små flytgasinstallationer där flytgasen genom slang leds till en förbrukningsanordning som avses i gasanordningsförordningen (1434/1993); utom när det gäller båtar och bostadsfordon får det i installationen ingå ett eventuellt prefabricerat genomförings- och fördelningsstycke av metall med behövliga avstängningsventiler,  3) små gasinstallationer där en förbrukningsanordning som avses i gasanordningsförordningen genom en slang ansluts till ett fast rörsystem. | Följande installationer och service får utföras utan ett godkännande som avses i denna förordning:  ---------------------------------------------------------------  2) små flytgasinstallationer där flytgasen genom slang leds till en förbrukningsanordning som avses i *gasanordningslagen (xxxx/2018)*; utom när det gäller båtar och bostadsfordon får det i installationen ingå ett eventuellt prefabricerat genomförings- och fördelningsstycke av metall med behövliga avstängningsventiler,  3) små gasinstallationer där en förbrukningsanordning som avses i *gasanordningslagen* genom en slang ansluts till ett fast rörsystem. |
|  | *Denna förordning träder i kraft den 2018.* |